## Stammdatenblatt
Stammdatentemplate Redispatch 2.0 - Speicher
WICHTIGE INFORMATIONEN Der Gesetzgeber hat für das Beseitigen von Netzengpässen im Stromnetz eine Änderung zum 01.10.2021 vorgenommen. Das bisherige Einspeisemanagement wird hierbei durch das sogenannte Redispatch 2.0 ersetzt. Dies betrifft alle Erzeugungsanlagen und Speicher mit einer Leistung von >= 100 kW. Auch Ihre Anlage(n) ist davon betroffen. Zur Umsetzung dieser neuen Prozesse benötigen wir von Ihnen, die hier aufgeführten Daten. Bitte beachten Sie, dass Sie gesetzlich zur Angabe der Daten verpflichtet sind. - Bitte befüllen Sie alle Datenfelder, welche in Spalte D als durch den Anlagenbetreiber zu befüllende Felder gekennzeichnet sind und ihren Anlagentypen betreffen. - Außerdem teilen wir Ihnen die Marktpartner-ID des von uns als Anschlussnetzbetreiber ausgewählten Data Provider Connect+ mit. - Ebenso finden Sie in Zelle F 6 Ihre "Technische Ressourcen" ID (kurz TR-ID), die Sie im Redispatch Prozess benötigen und die Ihrer Anlage zugeilt wurde (eine TR ist z.B. eine Windenergieanlage oder ein Generator einer KWK-Anlage) - Durch die Vorbefüllung der "Steuerbaren Ressourcen" ID (kurz SR-ID) unterbreiten wir Ihnen außerdem einen Vorschlag zur Zuordnung Ihrer technischen Ressource zu einer steuerbaren Ressource. Wenn Sie die Daten ausgefüllt an uns zurücksenden, ohne weitere Anmerkungen, werten wir dies als ihre Zustimmung zu dieser Zuordnung (eine SR ist z.B. ein Windpark oder eine KWK-Anlage mit allen Generatoren). BITTE NOTIEREN SIE SICH IHRE TR-ID, IHRE SR-ID UND DIE MARKTPARTNER-ID VON CONNECT+ (siehe direkt unterhalb). Im Kontext von Redispatch 2.0 müssen Sie zudem weitere Aufgaben erfüllen, insbesondere die Marktrolle des Einsatzverantwortlichen (EIV). Dazu wenden Sie sich bitte an Ihren Direktvermarkter. Falls Sie keinen Direktvermarkter haben, können wir Ihnen ein Angebot unterbreiten, sodass Sie die EIV-Rolle nicht selber ausfüllen müssen. Wenn Sie an einem solchen Angebot interessiert sind, müssen Sie unbedingt die in Spalte G markierten Felder ausfüllen bzw. beachten
| Marktpartner ID des Data-Providers Connect+ | 9979425000005 | BITTE NOTIEREN | Durch den Anlagenbetreiber auszufüllen
Ebene | Name | Beschreibung | auszufüllen durch | Einschränkungen nach Anlagentypen (wenn leer, dann für jede Anlagen einzutragen) | Pflichteingabe oder optional? | Pflichteingabe, wenn Sie ein Angebot zur Übernahme der EIV-Rolle erhalten möchten | Eingabe | historisierbar | Volllieferung | Teillieferung | RBO-Nummer | Beschreibung Stadtwerke | Hinweis/Kommentar zur Bearbeitung E-Bridge / emsys | Einheit | Bsp.
TR | Energieträger | Es wird der Hauptenergieträger angegeben, auf den der größte Anteilder im letzten Jahr erzeugten Strommenge entfällt. Siehe Auswahl. Energieträger nach SOGL-Konvention SOGL-Konvention: B01 = Biomasse B02 = Braunkohle B03 = unbekannt B04 = Erdgas B05 = Steinkohle B06 = Mineralöl B09 = Geothermie B10 = Pumpspeicher B11 = Laufwasser B12 = Speicherwasser B14 = Kernenergie B15 = Biogas B16 = Photovoltaik (PV) B17 = Abfall B18 = Wind-onshore B19 = Wind-offshore B20 = sonstige Z01 = Batteriespeicher | Netzbetreiber |  | Pflichtfeld |  | Z01 |  | x | x | RBO_01_001_03 | Der komplexe Typ Energietraeger wird nur für Stromerzeugungseinheiten (SEE) verwendet. Es wird der Hauptenergieträger angegeben, auf den der größte Anteilder im letzten Jahr erzeugten Strommenge entfällt. Siehe Auswahl. | Die SOGL Konvention sollte noch erklärt werden. Nicht einblenden wenn SSE |  |  | B02 | Z02 | SSE | 10YDE-EON------1 | Z02 | A02 | Z02 | Nein
TR | gültig ab (Inbetriebnahmedatum) | Hier können Sie das Inbetriebnahmedatum einsetzen. Dieses Feld dient später auch zur Markierung der Änderung von Stammdaten für alle historisierbaren Felder im Redispatch-System) Datum und Uhrzeit in RFC 3339 in der Zeitzone UTC. Format: yyyy-MM-ddThh:mm:ssZ Beispiel: 2018-08-09T17:34:02Z | Netzbetreiber |  | Pflichtfeld |  |  | x | x | x | RBO_01_001_04 | dient als Inbetriebnahmedatum (bzw. zur markierung bei Änderung der Stammdaten für alle historisierbaren - egal woher die Änderung kommt) | Inbetriebnahmedatum an sich nicht mehr geführt - Emsys ergänzt Beispiel und Beschreibung |  |  | B03 | Z03 |  | 10YDE-RWENET---I | Z03
TR | MaStR-Nr. Einheit | Dieses Element dient zur eindeutigen Identifikation des Generators. Die ID wird bei der Registrierung im Marktstammdatenregister (MaStR) vergeben. Bsp.: SEE12345678910 | Netzbetreiber |  | Pflichtfeld |  |  |  | x |  | RBO_01_001_09 | Dieses Element dient zur eindeutigen Identifikation des Generators und wird bei der Registrierung im Marktstammdatenregister (MaStR) vergeben. Bsp.: SEE12345678910 |  |  |  | B06
TR | Vergütungsart | Auswahl, ob die Anlage gesetzlich gefördert wird. Z01 = EEG Z02 = KWKG Z03 = Sonstiges | Anlagenbetreiber |  | Pflichtfeld |  |  | x | x | x | RBO_01_001_14 | EEG mit Förderung, EEG ohne Förderung, KWK mit Förderung, KWK ohne Förderung, ohne gesetzliche Förderung, siehe Auswahl | Beschreibung anpassen auf emsys-Werte |  |  | B10
SR | Einsatzverantwortlicher (EIV) | Bitte geben Sie die Marktpartner ID des Einsatzverantwortlichen (EIV) für die steuerbare Ressource an. Marktpartner ID des EIV mit seiner entsprechenden Codierung gepräfixt: A10 oder NDE. ¦ A10 = GS1 ¦ NDE = Germany National coding scheme | Anlagenbetreiber |  | Optional (Außnahme, s. rechts in Spalte G, selbe Zeile) | Wenn Sie die EIV-Rolle abgeben wollen, tragen Sie "Bitte um Angebot" ein. Falls Sie einen Direktvermarkter haben, sollten Sie sich mit ihm abstimmen. |  | x | x |  | RBO_02_030_01 | Bitte geben Sie die Marktpartner ID des Einsatzverantwortlichen (EIV) für die steuerbare Ressource an. | muss vom AB erfragt werden, wird aber nicht über C+ übermittelt
TR | Marktpartner ID des Betreiber der technischen Ressource (BTR) | Marktpartner ID des Betreibers mit seiner entsprechenden Codierung gepräfixt: A10 oder NDE. A10 = GS1 NDE = Germany National coding scheme Beispiel: A10:123456 NDA:123456 | Anlagenbetreiber |  | Optional (Außnahme, s. rechts in Spalte G, selbe Zeile) | Wenn Sie die BTR-Rolle abgeben wollen, tragen Sie "Bitte um Angebot" ein. Falls Sie einen Direktvermarkter haben, sollten Sie sich mit ihm abstimmen. |  | x | x | x | RBO_01_001_17 | Dieses Element dient zur eindeutigen Identifikation des Betreibers der Technischen Ressource über seine Marktpartner-ID |  |  |  | B11
TR | Abrechnungsmodell | Pauschal: Beim Pauschalverfahren wird vereinfacht davon ausgegangen, dass die eingespeisten Menge im letzten ungeregelten Viertelstundenintervall vor Beginn der Regelmaßnahme auch in allen Intervallen während der Regelmaßnahme eingespeist werden würde. Spitz: Beim Spitzabrechnungsverfahren (PV) wird die Ausfallarbeit mit Hilfe des Einstrahlungsmessverfahrens ermittelt. Voraussetzung: registrierende Leistungsmessung und messtechnische Aufzeichnung der Strahlungsleistung am Anlagenstandort. Bei Windanlagen (WEA) wird die Ausfallarbeit in Abh. von der gemessenen Windgeschwindigkeit während der Redispatchmaßnahme und unter Berücksichtigung der zertifizierten Leistungskennlinie der WEA ermittelt. Diese müssen vom Anlagenbetreiber bereitgestellt werden. Vereinfachtes Spitzverfahren (Spitz light) wie Spitz-Verfahren, aber unter Nutzung von Wetterdaten eines Wetterdatendienstleisters. Siehe Auswahl. Z01 = PAUSCHAL Z02 = SPITZ Z03 = SPITZLIGHT | Anlagenbetreiber |  | Pflichtfeld | Wenn Sie die EIV-Rolle abgeben wollen, wählen Sie Sie Z01 oder Z03 (Pauschal oder Spitzlight) |  | x | x |  | RBO_01_001_19 | Pauschal: Beim Pauschalverfahren wird vereinfacht davon ausgegangen, dass die eingespeisten Menge im letzten ungeregelten Viertelstundenintervall vor Beginn der Regelmaßnahme auch in allen Intervallen während der Regelmaßnahme eingespeist werden würde. Spitz: Beim Spitzabrechnungsverfahren (PV) wird die Ausfallarbeit mit Hilfe des Einstrahlungsmessverfahrens ermittelt. Voraussetzung: registrierende Leistungsmessung und messtechnische Aufzeichnung der Strahlungsleistung am Anlagenstandort. Bei Windanlagen (WEA) wird die Ausfallarbeit in Abh. von der gemessenen Windgeschwindigkeit während der Redispatchmaßnahme und unter Berücksichtigung der zertifizierten Leistungskennlinie der WEA ermittelt. Vereinfachtes Spitzverfahren (Spitz light) wie Spitz-Verfahren, aber unter Nutzung von Wetterdaten eines Wetterdatendienstleisters. Siehe Auswahl. | Auswahl sollte in finales Template mit Drop-Down-Menü integriert werden |  |  | B14
SR | Status Duldungsfall | Der Datenbedarf zum Status Duldungsfall entspricht der Entscheidung, ob der EIV die Steuerbare Ressource im Redispatch selbst steuert oder die Steuerung durch den Netzbetreiber duldet. Erlaubte Werte: A01, A02 ¦ A01 = YES ¦ A02 = NO | Anlagenbetreiber |  | Pflichtfeld | Wenn Sie die EIV-Rolle abgeben wollen, müssen Sie YES wählen |  | x | x |  | RBO_02_020_01 | Der Datenbedarf zum Status Duldungsfall entspricht der Entscheidung, ob der EIV die Steuerbare Ressource im Redispatch selbst steuert oder die Steuerung durch den Netzbetreiber duldet.
SR | Abrufart_Aufforderungsfall | Nur nötig, wenn Anlage im Aufforderungsfall. Definiert die Abrufart im Aufforderungsfall, ob die Anlage einen Sollwertabruf oder Deltaabruf erhält. ¦ Z01 = DELTA ¦ Z02 = SOLLWERT | Anlagenbetreiber | Nur auszufüllen, wenn Sie den Aufforderungsfall wählen (eigene Regelung der Anlage) | Pflichtfeld |  |  | x | x |  | RBO_02_020_02 | Wahlmöglichkeit des EIV für die Anweisung/Steuerung einer Wirkleistungsanpassung als - Delta-Abruf ist die Anpassung des Wirkleistungswerts um den vorgegebenen Wert gegenüber der geplanten Wirkleistungseinspeisung/-entnahme (P_prod). - Sollwert-Abruf ist die Anpassung der Wirkleistung durch setzen eines Limits (einseitige Fixierung) oder die Vorgabe eines konkreten Arbeitspunkts (Fixierung).
SR | Bilanzierungsmodell | Der Anlagenbetreiber kann wählen, ob die Steuerbare Ressource im Planwert- oder Prognosemodell sein soll. Für die Wahl des Planwertmodells sind die hohen Anforderungen an die Datenlieferung zu beachten. Im Regelfall sollte die Wahl des Prognosemodells erfolgen. Erlaubte Werte: Z01, Z02 ¦ Z01 = PLANWERT ¦ Z02 = PROGNOSE | Anlagenbetreiber |  | Pflichtfeld | Wenn Sie die EIV-Rolle abgeben wollen, müssen Sie Z02 wählen |  | x | x |  | RBO_02_020_03 | Zuordnung der SR zum Prognose- bzw. Planwertmodell im Redispatch-Prozess.
TR | Typ | Zur Unterscheidung zwischen Erzeugern und Speichern Erlaubte Werte: SEE, SSE SEE = Stromerzeugungseinheit SSE = Stromspeichereinheit | Anlagenbetreiber |  | Pflichtfeld |  | SSE |  |  |  | RBO_01_001_20 | Zur Unterscheidung zwischen Erzeugern und Speichern Erlaubte Werte: SEE, SSE SEE = Stromerzeugungseinheit SSE = Stromspeichereinheit |  |  |  | B15
TR | Klarname der TR | Dieser Name der TR wird zur Anzeige im Redispatch-System verwendet und dient der besseren Verständlichkeit. | Anlagenbetreiber |  | Optional |  |  |  | x |  | RBO_01_001_21 | kann im Projekt entfallen |  |  |  | B16
TR | Geokoordinaten_breiteNord | "latitude": bevorzugt in WGS 84 (Dezimalgrad). | Anlagenbetreiber |  | Pflichtfeld |  |  |  | x | x | RBO_01_005_01 | Breitengrade nach WGS84 (Nord) |  |  |  | B17
TR | Geokoordinaten_laengeOst | "longitude": bevorzugt in WGS 84 (Dezimalgrad). | Anlagenbetreiber |  | Pflichtfeld |  |  |  | x | x | RBO_01_005_02 | Längengrade nach WGS84 (Ost) |  |  |  | B18
TR | Postleitzahl der technischen Ressource | Angabe der Postleitzahl des Standorts der technischen Ressource | Anlagenbetreiber |  | Pflichtfeld |  |  |  | x | x | RBO_01_005_03 | Postleitzahl am Standort der Anlage (TR) |  |  |  | B19
TR | Bruttonennleistung [kW] | installierte Bruttoleistung der TR in kW Einheit: kW | Anlagenbetreiber |  | Pflichtfeld |  |  |  | x | x | RBO_01_030_01 | Installierte Bruttoleistung der Anlage - nur für SEE-Anlagen (generatorscharf oder je einzelner Windenergieanlage, einzelner PV-Anlage, o.ä.) |  |  |  | B20
TR | Netto-Nennleistung_Erzeugung [kW] | Netto-Nennleistung der technischen Ressource | Anlagenbetreiber |  | Pflichtfeld | [5 empty] | RBO_01_030_13 | Installierte Nennleistung des Speichers (maximale Einspeiseleistung) - nur für SSE-Anlagen | Welche Einheit
TR | Netto-Nennleistung-Verbrauch [kW] | maximale Leistung des Speichers (PmaxNetzentnahme) | Anlagenbetreiber | Nur Speicher | Pflichtfeld | [5 empty] | RBO_01_030_14 | Installierte Nennleistung des Speichers (maximale Verbrauchsleistung) - nur für SSE-Anlagen | Abgleich emsys mit Nettonennleistung Verbrauch
TR | Speicherwirkungsgrad [%] | In % | Anlagenbetreiber | Nur Speicher | Optional | [5 empty] | RBO_01_030_17 | Wirkungsgrad des Speichers
TR | Nutzbarer_Energieinhalt_Speichers [MWh] | Maximal möglicher Energieinhalt in MWh eines Speichers, der zur Verfügung steht, unabhängig vom Speichermedium und bezogen auf die vom Speichersystem lieferbare elektrische Energie. | Anlagenbetreiber | Nur Speicher | Optional | [5 empty] | RBO_01_030_22 | Maximal möglicher Energieinhalt eines Speichers, der zur Verfügung steht, unabhängig vom Speichermedium und bezogen auf die vom Speichersystem lieferbare elektrische Energie.
TR | Wirkleistung_Einspeichern_max [kW] | Optionale Eingabe (entspricht i.d.R. der Nennleistung des Speichers) | Anlagenbetreiber | Nur Speicher | Optional (Außnahme, s. rechts in Spalte G, selbe Zeile) | Wenn Sie die EIV-Rolle abgeben wollen, müssen Sie dies angeben |  |  |  |  | RBO_01_030_23
TR | Wirkleistung_Ausspeichern_max [kW] | Optionale Eingabe (entspricht i.d.R. der Nennleistung des Speichers) | Anlagenbetreiber | Nur Speicher | Optional (Außnahme, s. rechts in Spalte G, selbe Zeile) | Wenn Sie die EIV-Rolle abgeben wollen, müssen Sie dies angeben |  |  |  |  | RBO_01_030_24
SR | Schaltstufen | Eingabe für Anlagen im Aufforderungsfall Liste, in % oder MW in der Form: [1. Stufe][2. Stufe]...[höchste Stufe]Einheit, kann leer sein ¦ Beispiel: [5][10][25]MW ¦ Beispiel: [10][25][60]% bezogen auf die Nennleistung | Anlagenbetreiber | Nur auszufüllen, wenn Sie den Aufforderungsfall wählen (eigene Regelung der Anlage) | Pflichtfeld (wenn Sie den Aufforderungsfall wählen) |  |  |  | x | x[AUFF.FALL] | RBO_02_020_05 | Kein Intervall, sondern Kommanagabe
SR | Schrittweite | Eingabe für Anlagen im Aufforderungsfall (Anmerkung: wenn identisch zu "Schaltstufen", dann einfach Eingabe kopieren) Liste, in % oder MW in der Form: Schrittweite[Min-Max]Einheit, kann leer sein ¦ 5 [10-90]% (also von 10 bis 90 % der Nennleistung in 5 % Schritten) ¦ 5 [10-90] MW(also von 10 bis 90 MW in 5 MW Schritten) | Anlagenbetreiber | Nur auszufüllen, wenn Sie den Aufforderungsfall wählen (eigene Regelung der Anlage) | Pflichtfeld (wenn Sie den Aufforderungsfall wählen) |  |  |  | x | x[AUFF.FALL] | RBO_02_020_06 | [Schrittweite [Minwert - Maxwert]
| Fixierung der Steuerung | Optionale Eingabe: Fixierung der Steuerung. Erlaubte Werte: Z01, Z02, Z03 Z01 = exakt Z02 = max Z03 = min | Netzbetreiber |  | Optional |  |  |  | x | x[AUFF.FALL] | RBO_02_020_07 | Technisches Detailfeld zur Steuerung - optional | emsys ergäntzt Beschreibung und Bsp. Im Nachgang
SR | Bearbeitungszeit_EIV [min] | Zeit von Eingang einer Aufforderung beim EIV bis zur Umsetzung in der Anlage. Dies ist nur zu Befüllen, wenn sich die Steuerbare Ressource im Aufforderungsfall befüllen. Dieser Wert ist ganzzahlig und in Minuten anzugeben. | Anlagenbetreiber | Nur auszufüllen, wenn Sie den Aufforderungsfall wählen (eigene Regelung der Anlage) | Optional (Außnahme, s. rechts in Spalte G, selbe Zeile) | Wenn Sie die EIV-Rolle abgeben wollen, müssen Sie dies angeben |  |  |  |  | RBO_02_030_02 | Hier ist Zeit von Eingang einer Aufforderung beim EIV bis zur Umsetzung in der Anlage anzugeben. Dies ist nur im Aufforderungsfall zu befüllen.
SR | Fahrbare Mindesterzeugungsleistung [kW] | fahrbare Mindesterzeugungsleistung | Anlagenbetreiber |  | Optional (Außnahme, s. rechts in Spalte G, selbe Zeile) | Wenn Sie die EIV-Rolle abgeben wollen, müssen Sie dies angeben |  |  | x |  | RBO_02_040_01 | Mindestleistung enthält die dauerhaft minimal elektrisch stabil erzeugbare Leistung unter Normbedingungen in MW. | Abfrage für EIV-Mandantenangebot - Wieso werden diese Datenpunkte hier abgefragt? Diese werden initial vom AB über Connect+ geliefert.
SR | Lastgradient_Nennleistung [kW/min] | Enthält die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit bezogen auf einen Betriebszustand bei Leistungserhöhung, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen der minimalen Produktionsleistung bis zur Nennproduktionsleistung in kW / min. | Anlagenbetreiber |  | Optional (Außnahme, s. rechts in Spalte G, selbe Zeile) | Wenn Sie die EIV-Rolle abgeben wollen, müssen Sie dies angeben |  |  | x |  | RBO_02_040_09 | Enthält die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit bezogen auf einen Betriebszustand bei Leistungserhöhung, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen der minimalen Produktionsleistung bis zur Nennproduktionsleistung in kW / min. | Wieso werden diese Datenpunkte hier abgefragt? Diese werden initial vom AB über Connect+ geliefert.
SR | Lastgradient_Mindestleistung [kW/min] | Enthält die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit bezogen auf einen Betriebszustand bei Leistungsreduzierung, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen Nennproduktionsleistung bis zur minimalen Produktionsleistung in kW / min. | Anlagenbetreiber |  | Optional (Außnahme, s. rechts in Spalte G, selbe Zeile) | Wenn Sie die EIV-Rolle abgeben wollen, müssen Sie dies angeben |  |  | x |  | RBO_02_040_10 | Enthält die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit bezogen auf einen Betriebszustand bei Leistungsreduzierung, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen Nennproduktionsleistung bis zur minimalen Produktionsleistung in MW / min. | Wieso werden diese Datenpunkte hier abgefragt? Diese werden initial vom AB über Connect+ geliefert.
| Direktvermarktung | Ist die TR in der Direktvermarktung [Ja/Nein] | Anlagenbetreiber |  | Pflichtfeld | [7 empty] | bleibt, e-bridge ergänzt Beschreibung
| E-Mail-Adresse des Anlagenbetreibers |  | Anlagenbetreiber |  | Optional (Außnahme, s. rechts in Spalte G, selbe Zeile) | Wenn Sie die EIV-Rolle abgeben wollen, müssen Sie dies angeben | [6 empty] | insb. für EIV-Angebot nötig
| Straße und Hausnummer - Anschrift des Anlagenbetreibers |  | Anlagenbetreiber |  | Optional (Außnahme, s. rechts in Spalte G, selbe Zeile) | Wenn Sie die EIV-Rolle abgeben wollen, müssen Sie dies angeben | [6 empty] | insb. für EIV-Angebot nötig
| Postleitzahl - Anschrift des Anlagenbetreibers |  | Anlagenbetreiber |  | Optional (Außnahme, s. rechts in Spalte G, selbe Zeile) | Wenn Sie die EIV-Rolle abgeben wollen, müssen Sie dies angeben | [6 empty] | insb. für EIV-Angebot nötig
| Ort - Anschrift des Anlagenbetreibers |  | Anlagenbetreiber |  | Optional (Außnahme, s. rechts in Spalte G, selbe Zeile) | Wenn Sie die EIV-Rolle abgeben wollen, müssen Sie dies angeben | [6 empty] | insb. für EIV-Angebot nötig